圖框標題欄 欄位規範與使用指引

依 ISO 7200／ISO 5457／IEC 61355／IEC 61082 整理　適用於 A3 圖框標題欄範本

1. 文件識別號（Identification number）— 編號規則

ISO 7200 對識別號只有一條硬性要求：在法定所有者範圍內必須唯一。編號結構由公司自訂，但建議滿足以下原則：

- 唯一且永不重用：圖面作廢後其編號不得指派給新圖，避免歷史追溯混淆。

- 識別號一經發行不可變更：內容修改以修訂索引升版處理，而非換號。

- 避免語意過載：編號內放入會變動的資訊（人名、部門）日後必成負擔；建議只放不變的屬性（專案、文件類別、流水號）。

- 建議內含 IEC 61355 文件分類碼（DCC），便於跨公司文件交換與歸檔檢索。

1.1 建議編號結構

本範本採用的結構為：

[公司碼]-[年度]-[專案／機台號]-[DCC]-[流水號]　例：HC-2026-001-&EFS-001

| 段位 | 範例 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 公司碼 | HC | 法定所有者縮寫，固定不變。 |
| 年度 | 2026 | 立案年度；亦可省略改以專案號涵蓋。 |
| 專案／機台號 | 001 | 三碼阿拉伯數字，對應公司專案編號系統。 |
| DCC | &EFS | IEC 61355 文件分類碼，見 1.2 節。 |
| 流水號 | 001 | 同一專案同一類別內的序號，三碼起跳。 |

1.2 IEC 61355 文件分類碼（DCC）

DCC 格式為「& + 三個字母」：第一碼為技術領域（E＝電氣工程），第二、三碼為文件主類與子類。常用代碼節錄如下（完整清單以 IEC 61355-1 及其線上資料庫為準）：

| 代碼 | 文件類型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| &EFA | 概觀圖 Overview diagram | 單線圖、系統概觀。 |
| &EFS | 電路圖 Circuit diagram | 多線式控制／動力迴路圖，本範本預設值。 |
| &ELD | 佈置圖 Layout drawing | 盤內元件配置、安裝尺寸圖。 |
| &EMA | 接線圖 Connection diagram | 以圖形表達的配線圖。 |
| &EMB | 接線表 Connection list | 以表格表達的線材／端子清單。 |
| &EPB | 零件清單 Parts list | 元件 BOM。 |

注意：DCC 的字母組合有標準定義，不可自創；若文件類型不在標準清單內，寧可不填 DCC 也不要編造代碼。

1.3 每台設備需要出哪些文件？

並非每台設備都要出齊上表所有文件。IEC 60204-1 第 17 章列出的是文件「菜單」，實際交付項目視適用情況（as applicable）由機台複雜度與合約決定。實務層級如下：

| 層級 | 文件（DCC） | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 幾乎必備 | &EFS 電路圖 | 技術文件核心；IEC 60204-1 要求提供足以理解、除錯、維修電氣設備的電路資訊。 |
| 幾乎必備 | &EPB 零件清單 | 維修備品採購依據；CE 案並以此證明元件認證狀態。 |
| 有控制盤即需 | &ELD 佈置圖 | 盤內元件位置圖；元件數量多時必須獨立成圖，不可僅附註於電路圖角落。 |
| 二擇一 | &EMA 接線圖 或 &EMB 接線表 | 功能重疊，擇一即可。台灣盤廠慣用圖形式接線圖；歐系（EPLAN 流程）慣用表格式接線表，可直接餵給線號機與裁線設備。兩者並出有維護不同步的風險。 |
| 大系統才需 | &EFA 概觀圖／單線圖 | 多電源進線、多盤互聯、變壓器／發電機切換等系統層級架構才有意義；單進線產機不需要。 |

- 一般自動化產機標配：EFS＋ELD＋EMB（或 EMA）＋EPB 四樣。

- 小型單盤設備可縮減為：EFS＋EPB 兩樣。

- 整條產線或含配電系統的大型案件才會五、六樣齊全。

- 判斷準則只有一條：維修人員拿著這套文件，能否在不用猜的情況下把機器修好——IEC 60204-1 查驗看的是這個，不是文件數量。

- 建議於合約報價階段即以 DCC 碼列出交付文件清單寫入規格書，避免驗收時臨時追加項目的爭議。

2. 修訂索引與修訂記錄欄 — 修訂規則

修訂管理是 CE／客戶查驗時最常被檢核的項目：圖面必須能證明「這一版對應現場這一台機器」。

2.1 版次代號規則

- 發行前（草稿期）：以數字或 P 前綴標示，如 01、02 或 P1、P2，代表尚無效力。

- 首次正式發行：版次定為 A（部分公司慣用「-」或「0」，擇一並全公司統一）。

- 後續修訂：依字母序 B、C、D…；跳過 I、O、Q 三個字母，避免與數字 1、0 混淆。

- 字母用罄（超過 Z）時採 AA、AB…延續。

2.2 何時必須升版

- 任何影響製造、配線、檢驗結果的內容變更：迴路更動、元件型號更換、線號變更、端子配置調整。

- 不需升版的情形：純排版微調、錯字修正且不影響技術內容——但若已正式發行，保守做法仍是升版，並在修改內容註明「文字修正」。

- 升版必須同步：標題欄修訂索引、修訂記錄欄新增一列、受影響頁面的修訂標記，三者缺一不可。

2.3 修訂記錄欄填寫要求

| 版次 | 日期 | 修改內容 | 修改人 | 核准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2026-07-02 | 首次發行 | Jason | ― |
| B | 2026-08-15 | K3 改為安全繼電器（3/B5），線號 201→211 | Jason | ○○○ |

- 修改內容必須寫「改了什麼」而非「為何改」，並附上位置參照（頁次／座標，如 3/B5）。

- 圖面上的修改處以修訂三角標記（△內標版次字母）標示，下一版發行時移除上一版的三角。

- 舊版圖面須標示作廢（OBSOLETE／作廢章）或從現場回收，避免誤用；電子檔保留於歷史區供追溯。

3. 發行日期（Date of issue）

- 填寫「正式發行」日期，而非開始繪製或存檔日期；此日期是法律追溯的依據。

- 格式依 ISO 8601：YYYY-MM-DD（如 2026-07-02），避免 07/02/2026 這類美式／歐式易混淆寫法。

- 每次升版時更新為該版的發行日期，與修訂記錄欄該列日期一致。

4. 頁次（Sheet）

- 格式為「本頁 / 總頁數」，如 1 / 10。

- 增刪頁面會改變總頁數，屬於全冊變更：所有頁面的頁次欄都要更新，整份文件升版。

- 為降低增頁衝擊，可採分段編頁（如 10、20、30…預留插頁空間）或以章節式頁碼（1.1、1.2）管理大型專案。

5. 法定所有者（Legal owner）

- 填公司正式名稱或註冊商標／標誌，代表圖面版權與產品責任的歸屬。

- 委外繪圖時，所有者仍應為委託方（機台責任方），繪圖商列於「繪製」欄即可。

6. 圖名與補充圖名（Title / Supplementary title）

- 命名由大到小：機台／設備名稱 → 系統 → 圖面內容，如「○○○機 控制迴路圖」。

- 使用名詞性描述，避免縮寫與內部俗稱；同專案內命名格式保持一致。

- 補充圖名放範圍限定或分冊資訊，如「主迴路／控制迴路」「第 2 盤」。

7. 文件狀態（Document status）

建議採四階段生命週期（概念參考文件管理標準 IEC 82045）：

| 狀態 | 英文 | 意義 |
| --- | --- | --- |
| 草稿 | In work | 編製中，無效力，不得依此製造。 |
| 審核中 | Under review | 已送審，內容凍結等待簽核。 |
| 正式發行 | Released | 具效力版本，現場唯一依據。 |
| 作廢 | Withdrawn | 已被新版取代或專案終止，僅供追溯。 |

8. 簽核欄位（繪製／審核／核准／技術參考）

- 繪製 Created by：實際繪圖者；對圖面正確性負第一線責任。

- 審核 Checked by：獨立於繪製者的技術查核，重點為迴路邏輯、規範符合性；不得與繪製者為同一人。

- 核准 Approved by：授權發行者，通常為部門主管；簽核後文件狀態才可轉為正式發行。

- 技術參考 Technical reference：圖面技術問題的對外聯絡窗口，可與繪製者同人。

- CE 技術文件要求簽核可追溯：電子簽核系統或手簽掃描皆可，但須能對應到具體的人與日期。

9. 圖幅與頁緣座標網格（ISO 5457）

9.1 圖紙尺寸與邊界

| 圖幅 | 裁切尺寸 mm | 建議網格 欄×列 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A0 | 1189 × 841 | 16 × 12 | 大型系統總圖。 |
| A1 | 841 × 594 | 12 × 8 |  |
| A2 | 594 × 420 | 10 × 8 |  |
| A3 | 420 × 297 | 8 × 6 | 本範本採用；格距約 50 mm。 |
| A4 | 297 × 210 | 6 × 4 | 補充文件頁。 |

- 圖框邊條寬 10 mm；如需裝訂，左側留 20 mm 裝訂邊。

- 欄以數字（1、2、3…）標於上下緣、由左至右；列以字母（A、B、C…）標於左右緣、由上至下。

9.2 交互參照格式（IEC 61082）

- 格式為「頁次/欄列」，如 3/B5 表示第 3 頁 B 列 5 欄的位置。

- 接觸器線圈旁標示其接點所在位置（接點鏡像表），接點旁標示線圈位置，形成雙向參照。

- 跨頁導線在斷點標示去向（目的頁/座標＋線號），兩端標示必須成對且一致。

附錄　QET 圖框變數對照

將本規範轉為 QElectroTech .titleblock 圖框時，各欄位對應的內建變數如下（QET 亦支援 %{自訂名稱} 使用者變數）：

| 範本欄位 | QET 變數 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 圖名 Title | %{title} | 折頁標題。 |
| 繪製 Created by | %{author} |  |
| 發行日期 Date of issue | %{date} | 格式於專案屬性設定。 |
| 頁次 Sheet | %{folio-id} / %{folio-total} | 自動頁碼／總頁數。 |
| 修訂索引 Revision index | %{indexrev} |  |
| 文件識別號 | %{自訂變數} | 以專案自訂變數帶入。 |
| 法定所有者／文件類別／狀態等 | %{自訂變數} | 於專案屬性定義後全冊套用。 |

提醒：自訂變數在 QET 的「專案屬性 → 自訂變數」定義一次即可全部頁面套用，改版時只需改一處。